2025年3月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 2009 | 4908 | 439.6 | 1074.0 | 59.1% |
| 海门深泰热电厂 | 219 | 513 | 308.5 | 722.5 | 41.5% |
| 启东热电厂 | 844 | 2143 | 611.6 | 1552.9 | 82.2% |
| 鑫源热电厂 | 91 | 246 | 178.4 | 482.4 | 24.0% |
| 观音山环保热电厂 | 797 | 1720 | 381.3 | 823.0 | 51.3% |
| 如东协鑫环保热电 | 1003 | 2463 | 347.1 | 852.2 | 46.6% |
| 海安华新热电 | 1133 | 2473 | 427.5 | 933.2 | 57.5% |
| 如皋垃圾热电 | 1447 | 4671 | 479.1 | 1546.7 | 64.4% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 166 | 1043 | 81.4 | 511.3 | 10.9% |
| 如东天楹电厂 | 9 | 1081 | 3.4 | 409.5 | 0.5% |
| 联海生物电厂 | 287 | 557 | 268.2 | 520.6 | 36.1% |
| 海安天楹电厂 | 784 | 2221 | 637.4 | 1805.7 | 85.7% |
| 洋口热电厂 | 3819 | 10272 | 653.9 | 1758.9 | 87.9% |
| 海安理昂电厂 | 828 | 1949 | 296.8 | 698.6 | 39.9% |
| 光大生物质电厂 | 1744 | 5145 | 577.5 | 1703.6 | 77.6% |
| 如皋大唐电厂 | 690 | 1658 | 469.4 | 1127.9 | 63.1% |
| 常安电厂 | 2431 | 5094 | 618.6 | 1296.2 | 83.1% |
| 南通天楹电厂 | 0 | 1840 | 0.0 | 512.5 | 0.0% |
| 富港热电 | 710 | 1618 | 325.7 | 742.2 | 43.8% |
| 佳兴热电 | 437 | 1478 | 89.7 | 303.5 | 12.1% |
| 金光能源热电 | 811 | 2248 | 559.3 | 1550.3 | 75.2% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淇美禾佳通光伏 | 6MW（分布式） | 3月18日 |
| 2 | 辛晴升维光伏 | 4.645MW（分布式） | 3月21日 |
| 3 | 通威智造光伏 | 44.005MW（分布式） | 3月21日 |
| 4 | 妥妥弟建工光伏 | 2.788MW（分布式） | 3月23日 |
| 5 | 国华如东光伏 | 70.66MW（统调） | 3月24日 |
| 6 | 东晨澳凡光伏 | 4.568MW（分布式） | 3月26日 |
| 7 | 科瑞装备光伏 | 4MW（分布式） | 3月26日 |
| 8 | 勋晖启尖光伏 | 2.1MW（分布式） | 3月31日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年3月 | 2025年3月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 51.82 | 53.05 | 2.38 |
| 南通地区统调最高负荷 | 8917.73 | 9134.71 | 2.43 |
| 南通地区调度电量 | 56.7 | 58.33 | 2.87 |
| 南通地区调度最高负荷 | 9395.81 | 9654.71 | 2.76 |
| 峰谷差最大值 | 4009.62 | 5395.44 | 34.56 |
| 峰谷差最小值 | 1421.15 | 1540.58 | 8.4 |
| 峰谷差平均值 | 2713.48 | 3628.78 | 33.73 |
| 统调负荷率 | 86.22% | 83.95% | -2.63 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江庄变 | 江志4H31线检修；江田4H33线检修 | 综自改造：更换测控屏及开关端子箱，相关接线完善，五防回路完善，与新220kV母差保护回路验证； 消缺：4H33开关密度继电器更换；江志4H31线压变油漆，江田4H33线压变油漆 | 2025-3-3 | 2025-3-9 | 7 |
| 2 | 民生变 | 1号主变检修；1号主变101a开关检修 | 隐患处理：101a开关穿墙套管上方墙体剥落处理，1号主变渗油处理 | 2025-3-4 | 2025-3-4 | 1 |
| 3 | 线路 | 城临26L1线检修 | 1、全线周期检修 2、分布式设备修理2套 3、18#、19#号塔耐张线夹引流板发热处理 | 2025-3-4 | 2025-3-5 | 2 |
| 4 | 线路 | 城临26L2线检修 | 1、全线周期检修 2、分布式设备修理2套 | 2025-3-6 | 2025-3-7 | 2 |
| 5 | 邢柏变 | 邢洲4H54线检修 | 洲邢4H54保护更换、调试 | 2025-3-8 | 2025-3-13 | 6 |
| 6 | 东洲变 | 洲邢4H54线检修 | 洲邢4H54线保护更换 | 2025-3-8 | 2025-3-13 | 6 |
| 7 | 线路 | 海民26A1线检修；海民26A2线检修 | 1、海民线#62-#69段复合光缆地线、分流地线拆除，双回OPGW光缆架设、熔接，兄弟-民生双分裂导线架设；2、与海民线同塔段线路测参。 | 2025-3-9 | 2025-3-13 | 5 |
| 8 | 仲洋变 | #1主变检修；#1主变2601开关检修；701开关检修；301开关检修 | 1号主变首检及附属设备小修预试；2601、701、301开关、流变（取油样）小修预试，26013刀闸小修、7013刀闸导电臂更换。 | 2025-3-9 | 2025-3-11 | 3 |
| 9 | 江庄变 | 江志4H32线检修；江田4H34线检修 | 综自改造：更换测控屏及开关端子箱，相关接线完善，五防回路完善，与新220kV母差保护回路验证； 江志4H32线压变油漆，江田4H34线压变油漆，江田4H34开关密度继电器更换 | 2025-3-11 | 2025-3-17 | 7 |
| 10 | 惠民变 | 1号主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变101a开关检修；1号主变101b开关检修 | 消缺：1号主变油温1表计数据错误缺陷处理；1号主变及附属设备小修预试、消缺，2601、701、101a、101b开关流变小修预试，保护校验 | 2025-3-16 | 2025-3-19 | 4 |
| 11 | 惠民变 | 220千伏副母线检修；惠金4968线检修；惠仲26B0线检修 | 消缺：惠金4968、惠仲26B0间隔组合电器（副母侧）漏气处理 | 2025-3-16 | 2025-3-19 | 4 |
| 12 | 惠民变 | 220千伏副母线检修；220千伏正母线检修；惠金4968线检修；惠仲26B0线检修 | 惠金4968、惠仲26B0间隔耐压试验； | 2025-3-19 | 2025-3-19 | 1 |
| 13 | 金城变 | 220kV副母线检修；220kV正母线检修；220kV副母线压变检修；220kV正母线压变检修；220千伏旁路母线检修；220kV旁路母联2620开关检修；#2主变检修；#2主变2602开关检修；金惠4968线检修；金仲2670线检修；金园2H71线检修；#1主变2601开关检修 | 技改工程： （1）220kV副母线：副母线压变避雷器更换（压变避雷器处于220kV正母线下方）；（2）220kV旁路母线：220kV旁路母联2620流变更换；（3）2号主变：2号主变220kV侧避雷器、2602流变更换；（4）金惠4968线：流变、避雷器、压变更换（避雷器压变更换，须陪停副母线）；（5）金仲2670线：流变、避雷器、压变更换（避雷器压变更换，须陪停副母线）；（6）金园2H71线：流变、避雷器、压变更换（避雷器压变更换，须陪停副母线）； 修理项目：（7）设备构支架防腐、加固；悬瓷清扫、测零。加装防鸟挡板 周期：2620、2670、2601、4968、2602、2H71开关、220kV正母压变避雷器小修预试，26201、26202、26206、26701、26702、26703、26706、49861、49862、49863、49866、26021、26022、26023、26026、26006、26001、26002、2H711、2H712、2H713、2H716；2620保护校验 | 2025-3-20 | 2025-3-24 | 5 |
| 14 | 红阳港变 | 220千伏正母线检修；阳汇2661线检修；3号主变检修；3号主变2603开关检修 | 26611、26613刀闸弹簧座更换,小修；26031、26033刀闸弹簧座更换，26031刀闸发热处理 | 2025-3-17 | 2025-3-18 | 2 |
| 15 | 线路 | 新永26T7线检修 | 修理：220kV永新26T7线1#-50#塔合成绝缘子更换、防震锤更换、防坠落装置安装（横担以上部分）。 | 2025-3-17 | 2025-3-20 | 4 |
| 16 | 三官殿变 | 1号主变检修；1号主变5021开关检修；1号主变/苏殿线5022开关检修；1号主变220kV开关冷备用；35kVI母线冷备用；1号主变3510开关冷备用；1号主变2号低抗冷备用；1号主变3号低抗冷备用；1号主变中性点小电抗冷备用 | 基建工程：1.配合拆除2号主变50111刀闸高跨引下线（与1号主变500kV侧进线安全距离不足）。 | 2025-3-18 | 2025-3-20 | 3 |
| 17 | 三官殿变 | 500kVⅠ母线检修；2号主变5012开关检修；1号主变5021开关检修；新官线5031开关检修；东殿线5041开关检修 | 基建工程：1.拆除2号主变50111刀闸与500kVⅠ母设备连接线； 2.拆除2号主变50111刀闸及其500kVⅠ母侧支柱绝缘子。 | 2025-3-18 | 2025-3-20 | 3 |
| 18 | 江庄变 | 220kV 母联2610开关检修；220千伏正母线检修；220千伏正母线压变检修；江穆4H48线检修 | 基建：1、220kV正母线在江穆4H47间隔处解头；2、220kV正母线（西侧）扩建母线压变、220kVⅡ/Ⅲ母联开关； 综自技改：3、220kV正母线压变端子箱更换，并列回路完善； 4、母联2610更换测控屏及开关端子箱； 5、江穆4H48更换测控屏及开关端子箱，与新220kV母差保护回路验证； 江穆4H48线压变油漆；220kV母联2610开关密度继电器更换 | 2025-3-21 | 2025-3-26 | 6 |
| 19 | 红阳港变 | 220千伏副母线检修；阳汇2661开关检修 | 26612刀闸弹簧座更换、小修 | 2025-3-19 | 2025-3-19 | 1 |
| 20 | 红阳港变 | 阳汇26W2线检修 | 26W23刀闸弹簧座更换,小修 | 2025-3-20 | 2025-3-20 | 1 |
| 21 | 三官殿变 | 2号主变检修；2号主变5012开关检修；2号主变5013开关检修；2号主变220kV开关检修；2号主变35kVⅡ母线检修；2号主变3520开关检修；2号主变1号低抗检修；2号主变2号低抗检修；2号主变3号低抗检修 | 基建工程：1.拆除5012、5013开关间隔内所有一次设备及其连接线； 2.制作5011、5012、5013开关间隔内HGIS设备基础及进行新设备就位、安装、常规和耐压试验。 常规检修：1.2号主变本体、2号主变500kV侧压变避雷器及中低压侧一次设备检修预试； 2.2号主变本体及其三侧设备综自改造、保护首检； 3.停电范围内设备消缺。 | 2025-3-21 | 2025-6-3 | 75 |
| 22 | 三官殿变 | 3号主变检修；3号主变5003开关检修；3号主变220kV开关冷备用；35kVⅢ母线冷备用；3号主变中性点电抗器冷备用；3号主变1号电容器冷备用 | 基建工程：1.配合拆除2号主变50132刀闸与Ⅱ母设备连接线； 2.配合拆除2号主变50132刀闸、500kVⅡ母侧支柱绝缘子。 | 2025-3-21 | 2025-3-23 | 3 |
| 23 | 三官殿变 | 500kVⅡ母线检修；3号主变5003开关检修；2号主变5013开关检修；苏殿线5023开关检修；三胜线5033开关检修；三利线5043开关检修 | 基建工程：1.拆除2号主变50132刀闸与500kVⅡ母设备连接线； 2.拆除2号主变50132刀闸及其500kVⅡ母侧支柱绝缘子。 | 2025-3-21 | 2025-3-23 | 3 |
| 24 | 港城变 | 港华4H56线检修 | 港华4H56开关离合器更换；保护校验 | 2025-3-21 | 2025-3-21 | 1 |
| 25 | 德银变 | 1号主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变101a开关检修；1号主变101b开关检修 | 周期检修：1号主变及附属设备小修预试，主变保护校验，2601、701、101a、101b开关流变小修预试； 消缺：油温2表计示数不准确处理，1号主变110kV侧避雷器上方有鸟窝处理，泄漏电流表有水汽检查 | 2025-3-22 | 2025-3-24 | 3 |
| 26 | 海亚变 | 220千伏正母线检修；220千伏副母线检修；220千伏正母线压变检修；220千伏副母线压变检修；220kV第一套母差保护停用；220kV第二套母差保护停用；海苏26J5开关检修；海苏26J6开关检修；亚沿2H28线检修 | 基建：1、新增4个GIS间隔一次设备拼装、搭接、调试、耐压，保护调试，二次电缆敷设、接线、调试，母差保护调试、试验、二次电缆接线； 周期：2、海苏26J5、海苏26J6间隔保护校验 消缺：220kV亚沿2H283刀闸出线气室漏气消缺 | 2025-3-24 | 2025-4-3 | 11 |
| 27 | 线路 | 亚沿2H28线检修；亚沿4H65线检修；苏海26J5线检修；苏海26J6线检修 | 220kV苏海26J5线、220kV苏海26J6线、220kV亚沿2H28线、220kV亚沿4H65线全线周期检修，零星消缺 | 2025-3-24 | 2025-4-3 | 11 |
| 28 | 线路 | 余扶26M1线检修 | 1、三跨耐张段导线备份线夹大修 2、全线周期检修 3、分布式设备修理1套 | 2025-3-27 | 2025-3-28 | 2 |
| 29 | 线路 | 余扶26M2线检修 | 1、三跨耐张段导线备份线夹大修 2、全线周期检修 3、分布式设备修理1套 | 2025-3-29 | 2025-3-30 | 2 |
| 30 | 东洲变 | 220千伏III段母线检修；洲海2H10线检修 | 洲海2H10、洲银4638间隔上方220kVⅢ段母线C相管母软连接处发热消缺处理。 | 2025-3-31 | 2025-3-31 | 1 |