2025年4月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1648 | 6556 | 360.6 | 1434.6 | 50.1% |
| 海门深泰热电厂 | 180 | 693 | 253.5 | 976.1 | 35.2% |
| 启东热电厂 | 704 | 2847 | 510.1 | 2063.0 | 70.9% |
| 鑫源热电厂 | 72 | 318 | 141.2 | 623.5 | 19.6% |
| 观音山环保热电厂 | 675 | 2395 | 323.0 | 1145.9 | 44.9% |
| 如东协鑫环保热电 | 819 | 3282 | 283.4 | 1135.6 | 39.4% |
| 海安华新热电 | 999 | 3472 | 377.0 | 1310.2 | 52.4% |
| 如皋垃圾热电 | 1669 | 6340 | 552.6 | 2099.3 | 76.8% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 288 | 1331 | 141.2 | 652.5 | 19.6% |
| 如东天楹电厂 | 36 | 1117 | 13.6 | 423.1 | 1.9% |
| 联海生物电厂 | 253 | 810 | 236.4 | 757.0 | 32.8% |
| 海安天楹电厂 | 687 | 2908 | 558.5 | 2364.2 | 77.6% |
| 洋口热电厂 | 3549 | 13821 | 607.7 | 2366.6 | 84.4% |
| 海安理昂电厂 | 945 | 2894 | 338.7 | 1037.3 | 47.0% |
| 光大生物质电厂 | 1514 | 6659 | 501.3 | 2205.0 | 69.6% |
| 如皋大唐电厂 | 599 | 2257 | 407.5 | 1535.4 | 56.6% |
| 常安电厂 | 2162 | 7256 | 550.1 | 1846.3 | 76.4% |
| 南通天楹电厂 | 129 | 1969 | 35.9 | 548.5 | 5.0% |
| 富港热电 | 880 | 2498 | 403.7 | 1145.9 | 56.1% |
| 佳兴热电 | 230 | 1708 | 47.2 | 350.7 | 6.6% |
| 金光能源热电 | 876 | 3124 | 604.1 | 2154.5 | 83.9% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皓兴皓晶光伏 | 3MW（分布式） | 4月1日 |
| 2 | 昌荣皓晶光伏 | 5.4MW（分布式） | 4月1日 |
| 3 | 宁光东升光伏 | 9.8MW（分布式） | 4月2日 |
| 4 | 博之创亿菱光伏 | 3.788MW（分布式） | 4月10日 |
| 5 | 华辛科达光伏 | 5.9MW（分布式） | 4月15日 |
| 6 | 华能康辉光伏 | 42MW（分布式） | 4月15日 |
| 7 | 昌荣玻璃光伏 | 5.4MW（分布式） | 4月17日 |
| 8 | 华悦六泉光伏 | 5.12MW（分布式） | 4月17日 |
| 9 | 华悦钜峰光伏 | 5.12MW（分布式） | 4月17日 |
| 10 | 新聚华灿光伏 | 3.02MW（分布式） | 4月17日 |
| 11 | 天皋丰树光伏 | 4.61MW（分布式） | 4月17日 |
| 12 | 丽朵耐维特光伏 | 4MW（分布式） | 4月18日 |
| 13 | 丽朵通为光伏 | 2.5MW（分布式） | 4月18日 |
| 14 | 佳景健康光伏 | 3.992MW（分布式） | 4月18日 |
| 15 | 韩通赢吉光伏 | 13MW（分布式） | 4月18日 |
| 16 | 妙凡国骄光伏 | 4.06MW（分布式） | 4月18日 |
| 17 | 惠伦如昊光伏 | 5.995MW（分布式） | 4月18日 |
| 18 | 瑧晖启宝光伏 | 4.0MW（分布式） | 4月18日 |
| 19 | 晶桐新业光伏 | 4.98MW（分布式） | 4月19日 |
| 20 | 同泰凤凰光伏 | 2.446MW（分布式） | 4月21日 |
| 21 | 巨正科研光伏 | 1.0MW（分布式） | 4月21日 |
| 22 | 东晨东方光伏 | 3.138MW（分布式） | 4月21日 |
| 23 | 锦泽宝丽斯光伏 | 2.56MW（分布式） | 4月22日 |
| 24 | 港源聚力光伏 | 5.2MW（分布式） | 4月22日 |
| 25 | 协金诺纷光伏 | 2.85MW（分布式） | 4月22日 |
| 26 | 珏睿鹏飞光伏 | 4.835MW（分布式） | 4月22日 |
| 27 | 联投沪通光伏 | 2.14MW（分布式） | 4月22日 |
| 28 | 锦秀通骁马光伏 | 3.815MW（分布式） | 4月22日 |
| 29 | 徽润合迪光伏 | 5.1MW（分布式） | 4月23日 |
| 30 | 顶通亿发光伏 | 2.615MW（分布式） | 4月23日 |
| 31 | 创联合迪光伏 | 5.91MW（分布式） | 4月23日 |
| 32 | 吴都卫华光伏 | 11.976MW（分布式） | 4月23日 |
| 33 | 泽通昌航光伏 | 4.5MW（分布式） | 4月24日 |
| 34 | 喜法跃通光伏 | 4.8MW（分布式） | 4月24日 |
| 35 | 吴都卫华西光伏 | 5.988MW（分布式） | 4月24日 |
| 36 | 德源高科光伏 | 5.7MW（分布式） | 4月25日 |
| 37 | 神马如皋光伏 | 4.91MW（分布式） | 4月25日 |
| 38 | 嘉靖滨鹏光伏 | 3.66MW（分布式） | 4月25日 |
| 39 | 优仕达茂顺光伏 | 3.152MW（分布式） | 4月25日 |
| 40 | 睿能世睿光伏 | 3.75MW（分布式） | 4月25日 |
| 41 | 鹏鹞中科光伏 | 4.16MW（分布式） | 4月25日 |
| 42 | 琮晖洁作光伏 | 2.75MW（分布式） | 4月25日 |
| 43 | 保碧绿建光伏 | 2.568MW（分布式） | 4月26日 |
| 44 | 申曜太平洋光伏 | 4.2MW（分布式） | 4月26日 |
| 45 | 永睿南沿村光伏 | 5.91MW（集中式） | 4月26日 |
| 46 | 德舜昌熔盛光伏 | 4.9MW（分布式） | 4月26日 |
| 47 | 华珩铁基光伏 | 3.536MW（分布式） | 4月26日 |
| 48 | 安成康瑞光伏 | 4.1MW（分布式） | 4月26日 |
| 49 | 新奥亚麻光伏 | 4.464MW（分布式） | 4月27日 |
| 50 | 起安爱登堡光伏 | 4.99MW（分布式） | 4月27日 |
| 51 | 协鑫业格光伏 | 2.0MW（分布式） | 4月27日 |
| 52 | 晨骥锡玖光伏 | 1.846MW（分布式） | 4月27日 |
| 53 | 龙源皋泰光伏 | 15.842MW（分布式） | 4月27日 |
| 54 | 恒玖经开光伏 | 5.98MW（分布式） | 4月27日 |
| 55 | 新原帝斯威光伏 | 2MW（分布式） | 4月28日 |
| 56 | 厚邦新能光伏 | 3MW（分布式） | 4月28日 |
| 57 | 阳恒东泰光伏 | 3.2MW（分布式） | 4月28日 |
| 58 | 聪同和丰光伏 | 3.14MW（分布式） | 4月28日 |
| 59 | 永歆罗萨奥光伏 | 2.5MW（分布式） | 4月28日 |
| 60 | 永初新东力光伏 | 3.5MW（分布式） | 4月28日 |
| 61 | 永初怡达光伏 | 2.5MW（分布式） | 4月28日 |
| 62 | 永初老东力光伏 | 2MW（分布式） | 4月28日 |
| 63 | 永歆天顺光伏 | 2.5MW（分布式） | 4月28日 |
| 64 | 铭晖南方光伏 | 4.2MW（分布式） | 4月29日 |
| 65 | 国能虹纬光伏 | 3.184MW（分布式） | 4月29日 |
| 66 | 永晟泛斯光伏 | 3.5MW（分布式） | 4月29日 |
| 67 | 中顺海门光伏 | 5.95MW（分布式） | 4月29日 |
| 68 | 国华如东光伏 | 283.1MW（统调） | 4月29日 |
| 69 | 根祚中铁光伏 | 9.61MW（分布式） | 4月30日 |
| 70 | 德聚象屿光伏 | 5.99MW（分布式） | 4月30日 |
| 71 | 宇盛光伏 | 5.99MW（分布式） | 4月30日 |
| 72 | 海楹如东光伏 | 265.5MW（统调） | 4月30日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年4月 | 2025年4月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 47.6 | 46.12 | -3.11 |
| 南通地区统调最高负荷 | 7928.22 | 8322.81 | 4.98 |
| 南通地区调度电量 | 52.37 | 51.74 | -1.2 |
| 南通地区调度最高负荷 | 8485.38 | 8891.48 | 4.79 |
| 峰谷差最大值 | 3954.53 | 5235.59 | 32.39 |
| 峰谷差最小值 | 1085.19 | 1777.41 | 63.79 |
| 峰谷差平均值 | 2540.16 | 4293.04 | 69.01 |
| 统调负荷率 | 87.07% | 81.2% | -6.74 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟秀变 | 秀牵49W7开关检修 | 保护联调，放定值 | 2025-4-1 | 2025-4-3 | 3 |
| 2 | 娄子港变 | 娄牵49W8开关检修 | 保护联调，放定值 | 2025-4-1 | 2025-4-3 | 3 |
| 3 | 东洲变 | 220千伏IV段母线检修 | 消缺处理：220kVⅣ段母线软连接发热消缺处理。 | 2025-4-2 | 2025-4-2 | 1 |
| 4 | 三官殿变 | 三利5634线检修；东殿线/三利线5042开关检修；三利线5043开关检修 | 1、技改项目：三利线5043电流互感器改造更换 2、常规检修：三利线5043开关、三利线/东殿线5042开关检修预试；三利线/东殿线5042流变检修预试；50422、50431刀闸检修；三利5634线压变避雷器检修预试。 | 2025-4-7 | 2025-4-25 | 19 |
| 5 | 三官殿变 | 三胜5633线检修；新官线/三胜线5032开关检修；三胜线5033开关检修 | 1、技改项目：三胜线5033电流互感器改造更换。 2、例行检修：三胜线5033开关、三胜线/新官线5032开关检修预试；三胜线/新官线5032流变检修预试；50322、50331刀闸检修；三胜5633线压变避雷器检修预试。 | 2025-4-7 | 2025-4-25 | 19 |
| 6 | 线路 | 三胜5633线检修；三利5634线检修 | 基建： 1、拆除#3/ #4/ #5/ #6铁塔及导地线； 2、新建GT1-GT4铁塔； 3、新建2#-GT1-GT4-6#导地线； 迁改： 1、#23-#24北沿江铁路迁改 检修： 1、线路全线综合检修消缺 | 2025-4-7 | 2025-4-25 | 19 |
| 7 | 线路 | 海丰4H45线检修；海丰4H46线检修 | 基建： 1、组立A01、B01、C01铁塔； 2、拆除220kV海丰双线27#~新丰变构架导地线； 3、架设新220kV海丰双线27#~C01~备用间隔构架导地线、附件安装； 4、架设新220kV丰神双线B01~备用间隔构架导地线、附件安装； 5、架设新220kV丰苏线A01~备用间隔构架导地线、附件安装； 6、海丰线27#、C01#做平衡挂线； 7、220kV新丰-海门4H45、4H46双线调整至备用间隔，零档线制作、光缆敷设、熔接 检修： 海丰4H45线,海丰4H46线周期检修 | 2025-4-7 | 2025-4-15 | 9 |
| 8 | 张校变 | 2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修 | 2号主变及附属设备小修预试，保护校验（首检）；主变滤油（乙炔） | 2025-4-7 | 2025-4-13 | 7 |
| 9 | 常乐变 | #1主变检修；#1主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变301开关检修 | 1号主变渗油处理、小修预试，2601开关液压机构处理，主变附属设备小修预试 | 2025-4-8 | 2025-4-10 | 3 |
| 10 | 常乐变 | 220千伏正母线检修；220千伏旁路母线检修；#1主变检修；#1主变2601开关检修；常海2H19线检修 | 1号主变26013刀闸上方避雷针隐患处置，220kV正母线、220kV旁路母线、常海2H19线陪停 | 2025-4-9 | 2025-4-9 | 1 |
| 11 | 新丰变 | 220千伏III段母线检修；220千伏IV段母线检修 | （一）基建工程： 1.新增220kV备用Ⅲ配电装置开关、刀闸等一次设备吊装、调试,引下线制作； 2.扩建备用Ⅲ间隔设备吊装距离不够做安措； 3.新建A01~扩建间隔零档线架设距离不够做安措。 （二）例行检修： 1.220kV设备区：220kVⅢ段母线、220kVⅣ段母线及其附属设备同停检修；2650、2500、2600开关流变检修预试；26051、26052、26021、26022、4H451、4H452、4H461、4H462、XF021、XF022、XF011、XF012、26501、26502、25002、26002、46003、46004、460034a、460034b、460044a、460044b刀闸大修；2500、2600开关保护定期校验，220kV第一套、第二套母差保护校验； 2.停电范围内缺陷处理。 | 2025-4-11 | 2025-4-15 | 5 |
| 12 | 新丰变 | 5号主变220kV开关检修 | 陪停：配合220kVⅢ段母线、220kVⅣ段母线同停检修； 常规检修：5号主变26051刀闸检修、5号主变2605开关分合闸传动试验； 隐患治理：5号主变26052刀闸防拒动隐患治理。 | 2025-4-11 | 2025-4-15 | 5 |
| 13 | 新丰变 | 丰通26J3线检修；2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变202a开关检修；2号主变202b开关检修 | 1.丰通26J3开关流变、26J31、26J32、26J33刀闸首检、丰通26J3线压变及避雷器首检预试；26J3线保护首检； 2.2号主变2602开关机构箱清扫、分合闸传动试验；2号主变20kV侧避雷器泄露电流表更换； 3.停电范围内消缺处理。 | 2025-4-11 | 2025-4-15 | 5 |
| 14 | 线路 | 华双26B4线检修 | 220kV华双26B4线登杆检查，线夹螺栓复紧；处理1号、27号塔分布式故障定位设备离线；处理2号小号侧A相、5号塔小号侧B相引流线夹发热。 | 2025-4-15 | 2025-4-15 | 1 |
| 15 | 新丰变 | 丰神26M3线检修；丰神26M4线检修；丰海4H45线检修；丰海4H46线检修 | 1、基建工程： 1.原220kV丰海4H45、原220kV丰海4H46间隔线路侧隔离开关超B类改造。 2.一次引下线制作,二次电缆敷设,接线,调试。保护调整,四遥联调,间隔更名。 3.220kV丰神26M4线三刀闸与流变解头,调整为备用间隔。 2、例行检修：220kV丰神26M3线,丰神26M4线保护校验；丰神26M3、丰神26M4开关流变压变避雷器检修预试；26M33、26M43刀闸小修。 3、隐患治理：丰神26M33刀闸、丰神26M43刀闸防拒动隐患治理 | 2025-4-16 | 2025-4-27 | 12 |
| 16 | 南通西牵变 | 牵齐26M7线检修 | 牵齐26M7线路闸刀、线路压变避雷器检修。 | 2025-4-16 | 2025-4-16 | 1 |
| 17 | 线路 | 扶马26H9线检修 | 220kV扶马26H9线全线紧固线夹螺栓，消缺（7号A相大号侧，14号C相大号侧，29号A相、B相小号侧、29号B相大号侧，37号塔大号侧A相，41号塔小号侧A、B、C相44号B相、C相小号侧引流线夹发热）。 | 2025-4-16 | 2025-4-16 | 1 |
| 18 | 线路 | 盛蓬26L7线检修 | 220kV盛蓬26L7线登杆检查，线夹螺栓复紧；处理1号、38号塔分布式故障定位设备离线；处理4号小号侧B相引流线夹发热。 | 2025-4-16 | 2025-4-16 | 1 |
| 19 | 线路 | 蓬骥26V9线检修 | 220kV蓬骥26V9线登杆检查，线夹螺栓复紧；处理引流线夹发热（1号塔大号侧A相，8号塔大号侧C相等）；安装动态增容监测设备。 | 2025-4-16 | 2025-4-16 | 1 |
| 20 | 神农变 | 神丰26M3线检修；神丰26M4线检修；农金26W7线检修 | 农金26W7线路构架光缆整理，神丰26M3线、神丰26M4线陪停做安措； | 2025-4-17 | 2025-4-18 | 2 |
| 21 | 线路 | 扶马26H0线检修 | 220kV扶马26H0线全线紧固线夹螺栓，消缺（8号塔小号侧C相，11号塔大号侧A相，14号A相小号侧，14号塔大号侧C相，19号塔大号侧A、B、C相，29号A、B相小号侧，37号塔大号侧A相引流线夹发热）。 | 2025-4-18 | 2025-4-18 | 1 |
| 22 | 线路 | 润蓬26W0线检修 | 220kV润蓬26W0线线夹螺栓紧固，分布式故障定位设备离线处理。 | 2025-4-18 | 2025-4-18 | 1 |
| 23 | 线路 | 蓬骥26V0线检修 | 220kV蓬骥26V0线全线登杆检查，线夹螺栓复紧；处理引流线夹发热（1号塔小号侧B相，10号塔小号侧B相等）；处理40号塔分布式故障定位设备离线；安装动态增容监测设备。 | 2025-4-18 | 2025-4-18 | 1 |
| 24 | 江庄变 | 220千伏正母线检修；江穆4H47线检修 | 1.220kV正母线扩建220kVⅠ/Ⅲ分段开关间隔； 2.新增3号主变间隔1刀闸吊装，与Ⅲ段母线搭接、调试、验收；（与4H47线安距不足）。 | 2025-4-19 | 2025-4-22 | 4 |
| 25 | 江庄变 | 江穆4H47线检修 | 更换江穆4H47测控屏及开关端子箱，相关接线完善，五防回路完善，与新220kV母差保护回路验证；220kV江穆4H47线压变油漆;开关检查 | 2025-4-19 | 2025-4-27 | 9 |
| 26 | 江庄变 | 220千伏付母线检修；江穆4H47线检修 | 1、综自改造：（1）220kV副母线压变端子箱更换，并列回路完善； 基建工程：新增220kVⅡ/Ⅲ母联间隔，3号主变220间隔与220kV副母线搭接、调试、验收（与4H47线安距不足）。 | 2025-4-23 | 2025-4-27 | 5 |
| 27 | 线路 | 娄牵49W8线检修 | 220kV娄牵49W8线牵引站侧终端塔跳线安装 | 2025-4-23 | 2025-4-23 | 1 |
| 28 | 线路 | 秀牵49W7线检修 | 220kV秀牵49W7线牵引站侧终端塔跳线安装 | 2025-4-23 | 2025-4-23 | 1 |
| 29 | 胜利变 | 4号主变检修；4号主变5063开关检修；泰利线/4号主变5062开关检修；4号主变220kV开关检修；4号主变35kVⅣ母线检修；4号主变4号低抗检修；4号主变中性点电抗器检修；4号主变1号电容器检修；4号主变2号电容器检修 | 设备消缺：4号主变A相与C相油温计失灵；4号主变C相瓦斯继电器更换；4号主变C相断流阀防雨罩内有鸟窝； 常规检修：5063、5062、4604、340、341、342、344开关分合闸传动试验。 | 2025-4-27 | 2025-4-29 | 3 |
| 30 | 线路 | 丰神26M3线检修；丰神26M4线检修 | 参数测试。 | 2025-4-28 | 2025-4-28 | 1 |
| 31 | 新丰变 | 丰海4H45线检修；丰海4H46线检修 | 原220kV丰海4H45线（220kV丰神26M3线）、原220kV丰海4H46线（220kV丰神26M4线）保护通道联调，放定值，间隔更名。 | 2025-4-29 | 2025-4-30 | 2 |
| 32 | 神农变 | 神丰26M3线检修；神丰26M4线检修 | 保护通道联调，改定值 | 2025-4-29 | 2025-4-30 | 2 |